# Dokumentace pro zadání stavby

Investor:

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Smíchov, IČ 00638994

Stavba:

Oprava Hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu objektu Plzeňského inspektorátu

ČŠI – III. a IV. etapa, oprava interiérů

Koperníkova 26, Plzeň

OBSAH  DOKUMENTACE:

01   Technická  zpráva

02   Situace

03   Půdorys 1.PP

04   Řez 1. PP

05   Elektroinstalace 1.PP

V Praze 24. 7. 2018                                                                                                    Ing. Josef Tulach

# 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE  STAVBY A INVESTORA:

Investor: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Smíchov, IČ 00638994

Stavba: 	Oprava Hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu objektu Plzeňského inspektorátu

ČŠI – III. a IV. etapa, oprava interiérů

Místo stavby:

- pozemek st. parc. č. 9699, jehož součástí je stavba č. p. 976/26, katastrální území Plzeň (554791), obec Plzeň (721981), část Jižní Předměstí (406368) (LV 27817, 315 m², zastavěná plocha a nádvoří, vlastník ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu České školní inspekci, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5)

ostatní dotčené pozemky :

- pozemek parc. č. 10510, katastrální území Plzeň (554791), (LV 1, 6 058 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň)

- pozemek parc. č. 10523/1, katastrální území Plzeň (554791), (LV 1, 2 662 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň)

## 2. PODKLADY:

2.1 Informace z katastru nemovitostí

2.2 Místní šetření, zaměření objektu

2.3 Požadavky investora

## 3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ (stávající stav)

Jedná se o stávající objekt v Koperníkově ulici č. p. 976/26 v Plzni se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Stavebně technický stav odpovídá době výstavby a pozdějším úpravám. Stáří objektu je odhadováno na cca 100 let. Dům je nárožní, na rohu ulic Koperníkova a Plachého, k jeho dvěma fasádám přiléhá sousední zástavba, část severozápadní a severovýchodní fasády je otevřena směrem do dvora. V současné době dům slouží jako administrativní objekt České Školní Inspekce, suterén (1. PP) je využívaný jen částečně vzhledem k vlhkosti prolínající se stěnami a podlahou.

Zdivo stěn je převážně cihelné, místy smíšené na hubenou vápennou maltu s vnitřní vápennou omítkou. Izolace suterénu proti vlhkosti byla provedena prostředky odpovídajícími době vzniku objektu, tj. asfaltovými nátěry za horka s vložkou z papírové lepenky. V současné době je izolace zcela již nefunkční, zbytky vrstev izolace jsou zvětralé a nesoudržné. V některých místech byly v rámci částečných oprav poškozených omítek již odstraněny.

V minulosti byla provedena nová podlaha z keramické dlažby, která svou neprodyšností ještě zvýšila intenzitu negativního vlivu vlhkosti na stávající konstrukce suterénu.

Z těchto důvodů nelze využívat prostory suterénu k žádnému hospodářskému účelu. V současné době je zde umístěna pouze plynová kotelna.

## 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (navrhovaný stav) :

Cílem navrženého řešení je umožnit využití prostor v suterénu objektu pro potřeby investora jako skladovací a technické prostory, ve kterých bude zabezpečeno odpovídající prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vzlínající vlhkost a do objektu voda nezatéká, je možné tuto opravu řešit tzv. opravou „dodatečné izolace objektu z vnitřní strany“ (bez potřeby venkovních výkopů či jiných zemních prací). Postup je v následném textu podrobně popsán.

## 4.1 Popis postupu sanace konstrukcí a obnovy izolace

Celá oprava se skládá z následujících a na sebe navazujících etap;

I. etapa;  odstranění stávajících omítek, vybourání dlažby, vlhkostí poškozených konstrukcí (sádrokartonové příčky), odvoz a likvidace vybouraných hmot, vyspravení nerovností podlah po vybourání dlažby.

II. etapa;  oprava infuzní clonou, tj. odstranění vzlínající vlhkosti (nezbytný první krok sanace konstrukcí)

- a II. etapa byly provedeny v roce 2017)

Předmětem výběrového řízení je provedení pouze III. a IV. etapy prací:

III. etapa; oprava elektroinstalace, dodatečné stěrkové izolace zevnitř objektu

IV. etapa; provedení dlouhodobě funkční sanační omítky

Dodatečné stěrkové izolace zevnitř objektu a provedení dlouhodobě funkční sanační omítky, řeší zcela úplné odstranění vlhkosti zdiva s trvalou účinností. Časová přestávka mezi předchozími etapami byla z technologických důvodů dodržena. Součástí prací bude vyrovnání povrchu zdiva, výměna nevyhovujícího zábradlí, oprava podlahy, oprava elektroinstalace, malby a pomocné práce.

## 4.2   III. etapa; oprava elektroinstalace

Během provádění I. a II. etapy prací byla ve velké míře odhalena stávající elektroinstalace (uložena pod omítkou).  Vzhledem k jejímu technickému stavu a provedení není stávající elektroinstalace schopna bezpečného provozu. Tuto situaci je nutné řešit kompletní opravou rozvodů elektroinstalace v dotčeném 1. PP. Rozsah opravy je popsán v následující části technické zprávy, v části výkazu výměr týkající se elektroinstalace a ve výkresové příloze 04 Elektroinstalace 1. PP.

Elektroinstalace - provozní podmínky

Napěťové soustavy

3 PEN/N+PE~50Hz 400V/230V, TN–C–S

3 N+PE~50Hz 400V/230V, TN–S–vnitřní elektroinstalace

Ochrana před nebezpečným dotykem

- živých částí:

ve skupině 0- izolací, krytím, oddělením obvodu. Ve skupině 1 pouze izolací, nižší stupně ochrany nejsou přípustné

- neživých částí:

v soustavě s nepřímo uzemněným nulovým bodem 3N+PE ~ 50Hz, 400V/230V TN – S v prostorách normálních i nebezpečných je ochrana základní automatickým odpojením od zdroje. Zásuvkové obvody vnitřní elektroinstalace jsou vybaveny doplňkovou ochranou pomocí proudových chráničů s reziduálním proudem 30 mA. Ve vybraných místnostech je provedeno ochranné pospojení neživých částí vodiči  CYY 1x6mm2, které je přes uzemňovací svorkovnice spojeno s hlavním páteřním uzemňovacím rozvodem provedeným vodičem CYY 1x16 mm2, spojeným s hlavní ochrannou přípojnicí objektu HOP v RH.

Instalované výkony

Celkový příkon zůstává nezměněn. Maximální příkon celého rozvodu rekonstruované části je omezen hodnotou stávajícího hlavního jističe.

Zkratové poměry

Prostor bude připojen na stávající rozvod – pro každou část samostatný podružný rozvaděč. Průřezy přívodních kabelů jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska oteplení při průchodu zkratového proudu. Zkratová odolnost zařízení osazených za hlavním jističem je počítána 10kA.

Úbytky napětí, regulace napětí

Dovolené hodnoty napětí zajišťují správnou funkci instalovaných zařízení. Za dodržení stanovených hodnot odpovídá provozovatel veřejné sítě. Dovolený rozsah napětí je stanoven v podnikových normách provozovatele sítě.

Údaje o prostředí

Základní charakteristiky dle ČSN 33 2000-5-51ed.3

VNITŘNÍ PROSTORY:

AA5, AB5, AC1, AD1, AD4, AD5, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Vnější vlivy jsou považovány za NORMÁLNÍ, interval pravidelných revizí je 5 let.

Předpisy a normy

Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné zákonné vyhlášky a normy ohledně bezpečnosti práce a obsluhy elektrických zařízení vztahující se na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem především ČSN 33 2000-4-47 ed.2. Dále je prováděcí firma povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Jejich dodržení kontroluje dozor stavby. Při montáži el rozvodů a zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Pokyny pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná doporučení, musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. Zařízení je navrženo podle dále uvedených norem. Při montáži a práci na el. zařízení musí být dodržena příslušná ustanovení platných bezpečnostních předpisů a novelizovaných norem ČSN.

Seznam použitých ČSN souvisejících s instalací:

ČSN 33 2130 ed.3 – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-1 ed.2 - Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem el. proudem.

ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000 - 6 - Postupy při výchozí revizi

ČSN 38 1754 - Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

Charakteristika zařízení

Napojení objektů, měření, kompenzace

Napojení upravovaných prostorů zůstane stávající. Při opravě instalace bude dozbrojen rozvaděč R2 (dozbrojení umožní zrušení rozvaděče RS), ze kterého jsou napojeny veškeré rozvody v 1. PP.

Rozvaděče

Rozvaděče musí být upraveny v souladu se současnými technickými požadavky, tj. na dveřích označeny-popsány vč. napěťové soustavy a dveře budou opatřeny přihrádkou na dokumentaci. Veškeré rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis přístrojů a vývodů.

Rozvaděč R2

Stávající rozvaděč. Rozvaděč bude doplněn o vývodové jističe 1B16 a 1B10 a proudové chrániče pro jednotlivé  napěťové okruhy.

Rozvaděč RS

Stávající rozvaděč, bude demontován.

Jistící prvky

Hlavní jištění dané části rozvodu (podružného rozvaděče) je provedeno v nadřazeném hlavním rozvaděči stávajícím vývodovým jističem. Na přívodu podružného rozvaděče je osazen pouze vypínač z důvodu lepší selektivity rozvodu. V rozvaděči budou osazeny jističe s vypínací charakteristikou B. Zásuvkové obvody budou jištěny jističi 16A. Světelné obvody budou jištěny jističi 10A.

Zásuvkové obvody

Bude provedena výměna rozvodů zásuvkových okruhů s jištěním v podružném rozvaděči R2 a doplněním jednotlivých okruhů proudovými chrániči. Zásuvkové okruhy jsou provedeny obdobně jako původní, tj. k napojení běžných el. spotřebičů.

Světelné obvody

Ve všech místnostech budou vyměněna zastaralá svítidla za svítidla splňující předepsané limity osvětlení stanovené v ČSN. Svítidla budou technicky odpovídat danému prostředí, konkrétní typ bude schválen investorem. Svítidla budou ovládána plošnými spínači v místech původních ovládacích prvků (viz. příloha 04 Elektroinstalace 1. PP).

Kabely a vodiče, kabelové trasy

Rozvody jsou řešeny kabely typu CYKY. Hlavní napájecí i ostatní rozvody budou vedeny v trasách původních rozvodů pod omítkou. Pouze v prostoru kotelny budou rozvody provedeny po povrchu v instalačních lištách. Uchycení kabelů a instalačních krabic ve zdivu musí být provedeno v souladu s technologickými postupy pro sanační omítky.

## 4.3   III. etapa; dodatečné stěrkové izolace zevnitř objektu

Technologie dodatečných stěrkových izolací se provádí na obvodové zdi z vnitřní, nebo z venkovní strany - pod úrovní infuzní clony. Tj. v místnostech s podlahou pod úrovní terénu, na zdi mezi dvěma místnostmi při změně úrovně podlah nebo na soklu pod úrovní podlahy I. NP (u nepodsklepené části) z vnější strany.

Dodatečných stěrkové izolaci trvale zabrání pronikání vlhkosti ze zdiva pod úrovní terénu bez potřeby provádět z vnější strany pracné a nákladné výkopy nebo tam, kde výkopy provést nelze.

V případě objektu ČŠI to bude v I. PP objektu, zevnitř na obvodové stěně, pruh od podlahy do výše provedené injektáže.

Izolace se provádí - stěrkuje na speciálně provedené podkladní omítce.

Postup provádění stěrkové izolace (např. Aquafin K1):

- otlučení stávající omítky, vyčištění podkl. zdiva

- nahození a srovnání zdiva MC v tl. 2 cm

- stěrková izolace, penetrační nátěr (např. naředěným materiálem Aquafin 1K)

- stěrková izolace, vlastní stěrka (např. Aquafin 1K – spotřeba 3,5 kg/tl. 2 mm/1 m2 vrstvy)

- povrchová úprava,  např. omítka, štuk

## 4.4  IV. etapa; provedení dlouhodobě funkční sanační omítky

Sanační omítky jsou krokem, který doplní a zajistí dokonalou funkci celého systému. Nemají za úkol odstranit příčinu, ale likvidovat následky. Tj. po odizolování zdiva (již dříve realizované etapy) zajistí, aby zbývající vlhkost ve zdivu nad novou hydroizolací vyschla, aniž by způsobila jakékoli následné škody na nově opraveném povrchu.

Postup provádění omítkového sanačního systému (např. Thermopal):

- otlučení stávající poškozené omítky, vyčištění podkladu / cca tl. zdiva nad viditelné výkvěty /

- cementový sanační špric (např. Thermopal SP cca 2,0 kg/m2)

- vlastní sanační omítky (např. Thermopal SR 24, 9,5 kg/m2/1 cm tl./celkem 2 cm)

- sanační štuk (např. Thermopal FS 33 potřeba cca 2,5 kg/m2)

S prováděním omítek budou vyměněna 3 poškozená okna a 1 zárubeň včetně dveří, z bezpečnostních důvodů bude provedena oprava, výměna prvků zábradlí hlavního schodiště po celé výšce budovy. Po dokonalém vyschnutí omítek bude provedena výmalba dotčených prostor. Dále dojde k vyspravení podlahy a provedení montáže podlahové krytiny (dlažby).

Proběhne demontáž stávajícího zábradlí včetně madel a začistění detailů vzniklých po demontáži. Dále pak montáž zábradlí mezi 1. až 4. nadzemním podlaží v budově. Nové zábradlí bude provedeno z ocelových nerezových prvků (sloupky, madla, šikmé prvky ukončující sloupky, šikmé výplně). Výplň zábradlí tvoří podélné nerezové pruty. Součástí dodávky je madlo po vnější zdi, které je ke stěně kotveno pomocí nerezových držáků. Vše dle platných norem. Obecné ilustrativní obrázky požadovaného provedení jsou uvedeny níže.

## 5. OSTATNÍ:

5.1. Realizace stavby

Realizace stavby dle pracnosti navržených prací                                                    … cca 2 měsíce

Předpokládaná životnost (stavební konstrukce) při odpovídající údržbě              ... 25 - 30 let

Náklady na realizaci                                                                                         … na základě ocenění položkového výkazu výměr v rámci výběrového řízení

  - Péče o životní prostředí:

V době provádění výstavby a stavebních prací nesmí docházet k rušení obyvatel domů na sousedních pozemcích. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Během realizace je zhotovitel povinen nakládat s odpady v souladu se Zákonem 185/2001 Sb., a ve znění pozdějších předpisů.

  - Bezpečnost práce

Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2008 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a materiály, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

  - Přílohy - výkresová část

02   Situace (katastrální situační výkres)

03   Půdorys 1.PP

04   Řez 1. PP (řez A-A)

05   Elektroinstalace 1.PP

## 6. ZÁVĚR:

Na základě uvedených skutečností lze uvedenou akci realizovat.

V Praze 12. 7. 2018                                                                                                      Ing.  Josef Tulach