Stavební opravy objektu ČŠI Praha

Arabská 683

Praha

A.3.5.1 - ZTI

zakázkové číslo: 2013-ČŠI

název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň: DVD

datum prvního vydání: 9/2013

kopie číslo:

- POPIS STAVBY

Navrhovanými opravami jsou řešeny úpravy vodovodu a kanalizace (v souvislosti s připojovacími prvky nových zařizovacích předmětů) související s opravou (výměnou) zařizovacích předmětů při komplexní opravě sociálních zařízení v objektech ČŠI Praha, Arabská ulice 683, Praha 6.

V areálu se nachází čtyři bloky  - A, B, C, D.

Spotřeba vody ani množství vypouštěných splaškových vod se provedenými úpravami nemění.

- TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ

BLOK  A

V bloku A bude instalován sprchový box v místnosti č. 206 jako náhrada současného řešení. Stávající výlevka bude demontována vč. baterie.

Osazen bude samostatně stojící sprchový box s vaničkou, zástěnou s dveřmi, rozměru 800x800x2065 mm. Vybaven bude sprchovou baterií, sprchovou tyčí, sifonem, sedátkem. Dveře boxu budou opatřeny matným sklem. Připojení na vodovod pomocí nerezových hadic  1/2“-1/2“, délka 50 cm ze stávajících vývodů ve zdi.

Připojení na kanalizaci vsazením redukce 100/50 u podlahy a připojovacím potrubím DN50.

Stávající obezdění kanalizačního potrubí u soklu bude odstraněno.

BLOK  B a C

V bloku B a C dochází k výměně zařizovacích předmětů a části rozvodů, které se nacházejí v opravovaných sociálních zařízeních. Stávající rozvody a zařizovací předměty budou demontovány. Nové rozvody vodovodu a kanalizace (v souvislosti s připojovacími prvky nových zařizovacích předmětů) budou napojeny na stávající stoupací vedení.

KANALIZACE

Předmětem řešení tohoto projektu je pouze vnitřní kanalizace. Bude provedeno nové připojovací potrubí kanalizace (v souvislosti s připojovacími prvky nových zařizovacích předmětů), stoupací potrubí a ležatá kanalizace zůstává beze změn. Kanalizační přípojka k objektu rovněž zůstává stávající.

Zařizovací předměty jsou připojeny připojovacím potrubím v dimenzích dle jednotlivých  druhů ze stávajících odboček na stoupacím potrubí. Potrubí je vedeno po podlahách v obezdívkách nebo ve stěnách.

U WC je použit závěsný systém s předstěnovou  montáží na zazdění, tlačítko ovládání přední.

Pisoáry jsou v provedení s automatickým splachovacím systémem.

Potrubí bude uchyceno ke stavebním konstrukcím pomocí objímek s gumou dle příslušného průměru potrubí.

Materiál potrubí – vnitřní rozvody potrubí PP – HT.

VODOVOD

Vodovodní přípojka, vodoměr a hlavní uzávěr vody jsou stávající, stoupací potrubí beze změn. Nové rozvody budou napojeny na odbočky v podlažích a opatřeny podlažními uzávěry. Potrubí bude vedeno ve stěnách v drážkách k jednotlivým odběrním místům.

Materiál potrubí je  PPR, potrubí je opatřeno tepelnou izolací  tl. 15 mm.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty ve standardu, barvy bílé. WC závěsné s hlubokým splachováním a sedátkem z duroplastu, upevnění na předstěnový prvek vč. tlačítka bílého, s předním ovládáním, vč. rohového ventilu.

Umyvadla keramická, bílá, se sifonem a upevňovací sadou ke stěně. Spára mezi zdí a umyvadlem silikon bílý. Baterie pákové, stojánkové, chromové.

Sprchové vaničky plast na nožičkách vč. sifonu, sprchové zástěny z AL profilů, výplň sklo matné. Sprchové baterie chromové vč. hadice a růžice, sprchová tyč s mýdelníkem.

Sprchový box samostatně stojící vč. vaničky se sifonem a dveřmi z AL profilů, výplň matné sklo. Baterie chromová s hadicí a růžicí, sprchová tyč.

Pisoár keramický s aut. splachováním vč. napájení a ovládání, vč. el-mag. ventilu, propojovací hadice.

Rohové ventily budou osazeny po dokončení hrubé montáže u umyvadel, pisoárů.

- OSTATNÍ

Po dokončení opravy kanalizace bude provedena zkouška těsnosti.  U vnitřního vodovodu bude provedena tlaková zkouška.

Montáž může provádět pouze organizace vlastnící příslušné oprávnění.

O všech provedených zkouškách bude vyhotoven odpovídající písemný zápis.

Při všech montážních pracích je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci, platné normy a vyhlášky:

- Vyhl. č. 48/1982 – vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce – základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhl. 362/2005 – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhl. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Před zahájením montáže bude provedeno proškolení pracovníků, tak aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací v souladu s jejich charakterem a náročností.	Jedná se zejména o práce prováděné ve výškách a svářečské práce.

Práce prováděné ve výškách z lešení, pojízdných plošin a žebříků budou prováděny v souladu s pravidly a zásadami BOZP  dle vyhl. 362/2005  -  lešení mohou instalovat pouze osoby s průkazem lešenáře, obsluha plošin bude před použitím řádně proškolena o použití, použité plošiny mohou být provozovány pouze s platnou revizí, používané žebříky budou určeny pro daný účel a nesmí být přetěžovány.

Ing. Jiří Chmel