| VÝTAH V BUDOVĚ ÚSTŘEDÍ – ČŠI PRAHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| # TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |
| Akce: | Náhrada výtahu v budově ústředí ČSI Praha | Č. KOPIE |
| Místo stavby: | Fráni Šrámka 37, Praha 5 |  |
| Stavebník: | Česká školní inspekce Praha |  |
| Projektant: |  |  |
| Datum: | 10/2013 |  |
| Typ výtahu: | OT 630/1,0 |  |
| Výrobní číslo výtahu: |  |  |

1. Úvod

Výtah je určen pouze pro svislou přepravu osob o maximální hmotnosti odpovídající nosnosti výtahu, určenou rychlosti za stanovených podmínek. Výtah není určen k evakuaci osob během požáru. Výtah je upraven pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

2. Základní technické parametry

| nosnost | 630 kg |
| --- | --- |
| dopravní rychlost | 1,0 m/s |
| dopravní zdvih | 15600 mm |
| počet stanovišť / nástupišť | 6/6 |
| rozměr kabiny | š. 1100 mm x hl. 1400 mm |
| druh pohonu | elektrický – trakční |
| nosné prostředky | lano 6 (ČSN EN 12385-5) |
| vodítka | vodítka typu T, broušená |
| dveře | AD 800x2000, bez požární odolnosti |
| dveřní uzávěra | háková |
| řídící napětí | 48 V, 24 V stř. |
| proudová sestava | 3 + PE + N, 400V, 50Hz |
| prostředí | normální (+ 5°C + 40°C) |
| příkon výtahu | 3,7 kW |
| přívod elektrického proudu | CYKY 5 x 4 mm2 |
| jištění výtahu | pojistka 25 A |
| omezovač rychlosti | obousměrný |
| brzdné zařízení | Obousměrné klouzavé |
| zachycovače | Obousměrné klouzavé |
| koncový vypínač | bezpečnostní |
| systém zařízení | mikroprocesorové |
| přepínání systému | časování |
| typ výtahového rozvaděče | S frekvenčním měničem |
| nárazníky | polyuretan |
| řízení | sběrné směrem dolů (požadavky na nástupišti jsou zaznamenány stlačením ovladače, výtah volný nebo jedoucí směrem dolů vyřizuje od nejvyššího podlaží postupně zaznamenané požadavky na nástupišti) |
| vnitřní provedení klece | nerez brus |
| provedení dveří | nerez brus |
| Vybavení klece pro užívání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace | sklopné sedátko, celoplošná fotoclona, madlo, zrcadlo, Braillovo písmo, akustický signál směru jízdy a dojezdu do stanice, akustické potvrzení volby |

3. Předpisy

Výtah plně odpovídá požadavkům evropské směrnice pro výtahy - normy ČSN EN 81-1+A3 a nařízení vlády 27/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále ČSN EN 81-70 a nařízení vlády 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro užívání výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

4. Popis zařízení

Strojovna

Výtah je bez strojovny, stroj je umístěn pod stropem šachty. Výtahový stroj je umístěn na ocelovém roštu. Přístup ke stroji je ze střechy klece výtahu. Výtahový rozvaděč je umístěn u šachty v nejvyšším podlaží. Hlavní vypínač je umístěn v rozvaděči a dle čl. 13.4.2 je uzamykatelný, aby se zabránilo jeho neúmyslnému zapnutí. Osvětlení stroje – intenzita min. 200 Lx. V rozvaděči je umístěn vypínač pro osvětlení klece dle čl. 13.6 ČSNA 81-1+A3. Dále vypínač pro osvětlení šachty, stroje a zásuvka 230 V AC.

Šachta

Šachta je zděná s instalací nového osvětlení dle současně platného požadavku ČSN EN 81-1+A3, čl. 5.9. Osvětlení je ovládáno ze dvou míst, a to ze strojovny a šachty (v 1. nástupní stanici), ovladač STOP je dosažitelný z šachetních dveří v 1. stanici a z podlahy prohlubně šachty. V  prohlubni šachty je zásuvka 230 V. Jako vodící prostředky jsou zde použity vodítka. Vstupy do šachty jsou opatřeny automatickými dveřmi. K těmto dveřím je přiložen bezpečnostní klíč pro nouzové otvírání, který je uložen ve strojovně. V prohlubni jsou umístněné polyuretanové nárazníky klece a vyvažovacího závaží, sloužící k omezení dráhy zpětného pohybu vzhůru. Při vstupu do šachty se vždy rozpojí bezpečnostní obvod výtahu dvěma možnými způsoby. První nastává při otevření šachetních dveří ve stanici, druhý po vstupu do šachty ovladačem STOP. Pro zamezení otevření dveří ve stanici, pokud v ní není klec, je použita dveřní uzávěrka na všech šachetních dveřích. Nástupiště je osvětleno – intenzita na podlaze min. 50 lx.  Před vstupem na strop klece výtahu je třeba ze dveří výtahu přepnout na ovladači revizní jízdy na ovládání ze stropu klece výtahu nebo stisknout ovladač STOP.

Přístup do prohlubně je možný po žebříku s madlem.

Vzdálenosti v prohlubni a v horní části šachty

Bezpečnostní prostor v prohlubni vyhovuje ČSN EN 81-1+A3.

Bezpečnostní prostor v horní části šachty vyhovuje ČSN EN 81-1+A3 a svislá vzdálenost mezi střechou klece a stropem šachty vyhovuje ČSN EN 81-1+A3.

Výtahová klec

Rám klece je vyroben z ocelových profilů. Stěny a strop jsou z ocelového plechu, interiér klece je opatřen omyvatelným materiálem. Klec je opatřena kluzným vedením pro vodítka, která jsou tažena z materiálu 11373. Klec je opatřena fotozávorou, větráním klece a osvětlením dle ČSN EN 81-1+A3. Na stropu klece je umístěna revizní jízda a zásuvka 230V AC. Zachycovače, které jsou kluzné, slouží k zastavení klece. K vybavení (aktivaci) zachycovačů je zde použit mechanický pákový převod od lana omezovače rychlosti k táhlu zachycovačů. Klec je vybavena vážícím zařízením. Plocha podlahy klece a výška zábradlí na kleci vyhovují ČSN EN 81-1+A3.

### Nouzové dorozumívací zařízení

### Výtah je vybaven obousměrným dorozumívacím zařízením – intercom, umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou přes GSM bránu v rozvaděči osazenou kartou SIM dle operátora servisní firmy (SIM karta není předmětem plnění). Dojde-li k zablokování klece výtahu nebo jiné situaci, vyžadující vyproštění osob z klece, je možno použít tohoto zařízení k přivolání vyprošťovací služby.

### Signalizace přetížení

Případné přetížení klece bude oznamovat světelná signalizace v kleci.

### Opatření proti volnému pádu klece

K zamezení volného pádu klece a jejímu pohybu směrem nahoru nadměrnou rychlostí jsou na kleci namontovány zachycovače, nezávislé na závěsu klece, které se aktivují obousměrným omezovačem rychlosti při nadměrné rychlosti klece.

Opatření proti neúmyslnému pohybu klece

Zařízení proti neúmyslnému pohybu klece se skládá ze snímacího zařízení – omezovače rychlosti, zachycovacího zařízení – klouzavé zachycovače a řídicího systému.

Užívání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Světlá šířka vstupu splňuje požadavek 398/2009 Sb. – změna stavby (min. š. 800 mm).

Rozměry klece splňují typ výtahu 2 dle tabulky 1 ČSN EN 81-70 a 398/2009 Sb. (min. š. 1100 mm, min. hl. 1400 mm).

Úprava pro:

- osoby s omezenou schopností pohybu: ano

- osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením: ano

- osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením: ano

5. Zkoušky a prohlídky

Po ukončení montáže je provedena „Zkouška po ukončení montáže“. Před uvedením výtahu do provozu je provedena ověřovací zkouška a ověření shody  autorizovanou osobou (součást plnění). Během provozu je nutno provádět prohlídky a zkoušky v těchto intervalech:

Provozní prohlídka					1 x za 2 týdny (provádí zadavatel)

Odborná prohlídka					1 x za 4 měsíce dle revizního technika (součást plnění)

Odborná zkouška					1 x za 3 roky (součást plnění)

V záruční době bude prováděn garanční servis, odborné prohlídky a odborné zkoušky ve výše uvedené frekvenci.

6. Životnost výtahu

Fyzická životnost výtahu, za předpokladu plnění řádného servisu, je garantována v délce minimálně 15 let.

7. Stavební úpravy

Po demontáži původního výtahu a jeho likvidaci (součást plnění) bude v šachtě postaveno lešení, opraveny omítky a dno v šachtě, bude zazděn otvor mezi zrušenou strojovnou a šachtou. Šachta bude vybílena. Po usazení nových šachetních dveří bude zednicky zapraven otvor mezi novou zárubní a stavebním otvorem.

8. Popis elektro-přívodu

Do prostoru vedle šachetních dveří v nejvyšší stanici bude dotažen nový elektro přívod ze zrušené strojovny. Ve zrušené strojovně zůstanou původní jističe využity jako svorkovnice nového přívodu. V  hlavním vypínači nového výtahu bude jištění 20A/3/C, ve zrušené strojovně jištění 25A/3/C, mezi nimi půjde kabel CYKY 5x4mm2. Veškeré elektroinstalační práce (včetně materiálu) nutné pro zhotovení díla jsou součástí plnění.