Stavební opravy objektu ČŠI Praha

Arabská 683

Praha

A.3.3.1 - VZT

zakázkové číslo :  2013-ČŠI

název výkresu  :  TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň :  DVD

datum prvního vydání : 9/2013

kopie číslo:

- POPIS STAVBY

Navrhovanými opravami je řešeno větrání prostor komplexní opravou dotčených sociálních zařízení v objektech ČŠI Praha, Arabská ulice 683, Praha 6. V areálu se nachází čtyři bloky  - A, B, C, D.

Sociální zařízení bude kompletně opraveno pouze v blocích B a C – budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, obklady a dlažby a elektroinstalace.

Součástí opravy je také odvětrání sociálních zařízení, která nejsou přímo větraná okny, nebo je v nich nefunkční nucené větrání.

- TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je odvětrání sociálních zařízení, která nejsou přímo větraná okny, nebo je v nich nefunkční nucené větrání.

Nucené větrání navrženo jako podtlakové odsáváním vzduchu z větraných místností pomocí vzt. kruhového potrubí umístěného nad podhledem s výfukem do vnějšího prostředí.

Potrubí plastové stavebnicové, třídy hořlavosti C1 – těžce hořlavý materiál dle ČSN 730862.

Výfuk vzduchu je proveden přes obvodovou stěnu objektu, ukončení na fasádě je provedeno protidešťovou žaluzií.

BLOK B

Místnost číslo 118 a 119 – odvětrání soc. zařízení

Napojeno na společné vzt. potrubí DN 100 v podhledu. Odtah zajištěn potrubním rad. ventilátorem o výkonu min. 90 m3/h, 230 V,  ovládáním spínačem, časové relé s doběhem nastavitelným 5-30 min., tepelná pojistka.

Ventilátor umístěn v potrubí nad podhledem, přístup přes odnímatelnou desku podhledu

Průtoky vzduchu:

m.č. 118 – 30 m3/h

m.č. 119 – 50 m3/h

celkem 80 m3/h

Množství odsávaného vzduchu je regulováno nastavením na odsávacích talířových ventilech na odvodním potrubí. Potrubí stavebnicové plastové, vč. tvarových kusů, spoje spojkami, zajištěny AL lepící páskou š. 50 mm. Potrubí je ukotveno pomocí objímek s gumovou manžetou do zdí nebo stropu. Odsávací talířový ventil bude upevněn do potrubí a zalícován do podhledové desky.

Po skončení montáže bude nastaven požadovaný průtok vzduchu ventilem.

Potrubí prochází přes místnost číslo 120, kde je proveden zákryt pomocí SDK konstrukce.

Prostupy přes stavební konstrukce průměru 150 mm budou po skončení montáže zednicky zapraveny.

Potrubí je ukončeno samočinnou žaluzií na fasádě objektu.

Místnost číslo 121

Odvětrání provedeno přes místnost 122, která je přirozeně větraná oknem. Do dveří bude osazena AL mřížka rozměru 400x150 mm v dolní části dveří, cca 100 mm nad podlahou.

Místnost číslo 214

Odvětrání provedeno přes místnost 215, která je přirozeně větraná oknem. Do dveří bude osazena AL mřížka rozměru 400x150 mm v dolní části dveří, cca 100 mm nad podlahou.

BLOK C

Místnost číslo 120 a 122 – odvětrání soc. zařízení

Napojeno na společné vzt. potrubí DN 100 v podhledu. Odtah zajištěn potrubním rad. ventilátorem o výkonu min. 90 m3/h, 230 V,  ovládáním spínačem, časové relé s doběhem nastavitelným 5-30 min., tepelná pojistka.

Ventilátor umístěn v potrubí nad podhledem, přístup přes odnímatelnou desku podhledu

Průtoky vzduchu:

m.č. 120 – 30 m3/h

m.č. 122 – 50 m3/h

celkem 80 m3/h

Množství odsávaného vzduchu je regulováno nastavením na odsávacích talířových ventilech na odvodním potrubí. Potrubí plastové, vč. tvarových kusů, spoje spojkami, zajištěny AL lepicí páskou š. 50 mm. Potrubí je ukotveno pomocí objímek s gumovou manžetou do zdí nebo stropu. Odsávací talířový ventil bude upevněn do potrubí a zalícován do podhledové desky.

Po skončení montáže bude nastaven požadovaný průtok vzduchu ventilem.

Potrubí prochází přes místnost číslo 121, kde je proveden zákryt pomocí SDK konstrukce.

Prostupy přes stavební konstrukce průměru 150 mm budou po skončení montáže zednicky zapraveny.

Potrubí je ukončeno samočinnou žaluzií na fasádě objektu.

Místnost číslo 123 a 125 – odvětrání soc. zařízení

Napojeno na společné vzt. potrubí DN 100 v podhledu. Odtah zajištěn potrubním rad. ventilátorem o výkonu min. 90 m3/h, 230 V,  ovládáním spínačem, časové relé s doběhem nastavitelným 5-30 min., tepelná pojistka.Ventilátor umístěn v potrubí nad podhledem, přístup přes odnímatelnou desku podhledu.

Průtoky vzduchu:

m.č. 123 – 30 m3/h

m.č. 125 – 50 m3/h

celkem 80 m3/h

Množství odsávaného vzduchu je regulováno nastavením na odsávacích talířových ventilech na odvodním potrubí. Potrubí plastové, vč. tvarových kusů, spoje spojkami, zajištěny AL lepicí páskou š. 50 mm. Potrubí je ukotveno pomocí objímek s gumovou manžetou do zdí nebo stropu. Odsávací talířový ventil bude upevněn do potrubí a zalícován do podhledové desky.

Po skončení montáže bude nastaven požadovaný průtok vzduchu ventilem.

Potrubí prochází přes místnost číslo 124, kde je proveden zákryt pomocí SDK konstrukce.

Prostupy přes stavební konstrukce průměru 150 mm budou po skončení montáže zednicky zapraveny.

Potrubí je ukončeno samočinnou žaluzií na fasádě objektu.

Místnost číslo 216 a 216A – odvětrání soc. zařízení

Napojeno na společné vzt. potrubí DN 100 v podhledu. Odtah zajištěn potrubním rad. ventilátorem o výkonu min. 90 m3/h, 230 V,  ovládáním spínačem, časové relé s doběhem nastavitelným 5-30 min., tepelná pojistka. Ventilátor umístěn v potrubí nad podhledem, přístup přes odnímatelnou desku podhledu.

Průtoky vzduchu:

m.č. 216 – 30 m3/h

m.č. 216A – 50 m3/h

celkem 80 m3/h

Množství odsávaného vzduchu je regulováno nastavením na odsávacích talířových ventilech na odvodním potrubí. Potrubí plastové, vč. tvarových kusů, spoje spojkami, zajištěny AL lepicí páskou š. 50 mm. Potrubí je ukotveno pomocí objímek s gumovou manžetou do zdí nebo stropu. Odsávací talířový ventil bude upevněn do potrubí a zalícován do podhledové desky.

Po skončení montáže bude nastaven požadovaný průtok vzduchu ventilem.

Potrubí prochází přes místnost číslo 216B, kde je proveden zákryt pomocí SDK konstrukce.

Prostupy přes stavební konstrukce průměru 150 mm budou po skončení montáže zednicky zapraveny.

Potrubí je ukončeno samočinnou žaluzií na fasádě objektu.

Místnost číslo 210

Odvětrání provedeno přes místnost 210A, která je přirozeně větraná oknem. Do dveří bude osazena AL mřížka rozměru 400x150 mm v dolní části dveří, cca 100 nad podlahou

- OBECNÉ

Nároky na energie:

  - přívod el. energie pro ventilátor 230V, 10 A – samostatný jistič

  - zajištění ovládání pomocí spínačů světel v jednotlivých místnostech

- OSTATNÍ

Montáž a uvedení do provozu může provádět pouze organizace oprávněná k danému druhu činnosti. Před spuštěním do provozu budou provedeny zkoušky zařízení.

Jednotlivé koncové elementy budou nastaveny dle požadavků projektu.

O provedených zkouškách bude vyhotoven písemný zápis.

Všechny použité materiály musí být schváleny k použití na daný účel a musí být doloženo prohlášení o shodě.

Při všech montážních pracích je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci, platné normy a vyhlášky:

- Vyhl. č. 48/1982 – vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce – základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhl. 362/2005 – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhl. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Před zahájením montáže bude provedeno proškolení pracovníků, tak aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací v souladu s jejich charakterem a náročností. Jedná se zejména o práce prováděné ve výškách a svářečské práce.

Práce prováděné ve výškách z lešení, pojízdných plošin a žebříků budou prováděny v souladu s pravidly a zásadami BOZP  dle vyhl. 362/2005  -  lešení mohou instalovat pouze osoby s průkazem lešenáře, obsluha plošin bude před použitím řádně proškolena o použití, použité plošiny mohou být provozovány pouze s platnou revizí, používané žebříky budou určeny pro daný účel a nesmí být přetěžovány.

Ing. Jiří Chmel